成都市青白江区中医医院

采购洁净手术室系统维护保养服务公司

项目

招 标 文 件

招 标 人：成都市青白江区中医医院

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华逸中路1372号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 采购方式 | 公开比选 |
| 3 | 项目编号 | 20210510-1号 |
| 4 | 招标文件 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 6.2万元（包含人工费、税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后20日内。 |
| 7 | 投标文件 | 资格预审文件与报价文件制作在一起 投标文件递交地点：各投标单位自带，现场开标，无需交递 须按本节要求准备，加盖投标人公章并按顺序进行装订； 《投标文件》制作并装订成册。以下资质文件需密封（密封封面及投标文件均需加盖公章）。若投标人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作投标文件。 投标文件内容： 二、经营企业投标须提供： 1、投标函； 2、法人授权委托书； 3、营业执照； 4、投标产品近两年销售情况表； 5、投标报价表； 6、供应商基本情况表； 7、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表； 8、供应商认为需要提供的文件和资料（服务方案、其他资料）（格式自拟）； 9、提供信用查询截图； 10、财务状况报表。 |
| 8 | 需求 | 见附件（4页-7页）。 注：按照规范需求出具相应报告，服务期限为一年。 |
| 9 | 开标时间和地点 | 1、时间：2021年5月17日10:30（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼 |
| 10 | 评标 | 评标要素：质量、价格、信用与服务等综合评分； |
| 11 | 合同签订时间与地点 | 根据招标人要求进行 |
| 12 | 交货地点 | 招标单位指定的地点 |
| 13 | 特别说明 | 1、开标时投标人代表带个人身份证。 2、投标人所提交的投标文件应严格按照招标文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、投标人所提交的各项资质证明文件不论中标与否，招标单位将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归招标单位。 |

- 区中医医院集团采购项目综合评分明细表

### 采购项目名称：成都市青白江区中医医院采购洁净手术室系统维护保养服务公司项目

### 项目编号：20210510-1号

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 40% | 40 | 1、由评标委员会确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评标委员会集体讨论通过按无效投标处理。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×40 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |  |
| 2 | 相关资质35% | 35 | 能满足采购基本需求的得20分；提供营业执照得5分（不提供或不完全不得分），提供服务人员名单及社保证明的得10分（提供一样的5分，最多的10分）。 |  |
| 3 | 维护与保养服务方案6% | 6 | 对供应商提供的维护与保养服务方案（方案包括 1.项目服务流程；2.组织措施；3.技术措施；4.巡检方案）进行评审，服务方案完全涵盖以上内容且满足本项目要求的得4分， 每缺一项或者每有一项方案不完善或有缺陷或与项目实际不符的扣2分，直至扣完为止。 |  |
| 4 | 安全作业保障方案3% | 3 | 对供应商提供的安全作业保障方案（方案包括：1.安全文明措施；2.安全管理及设施；3.安全维护及现场秩序保障）进行评审，方案完全涵盖以上内容且满足本项目要求的得3分， 每缺一项或者每有一项方案不完善或有缺陷或与项目实际不符的扣3分，直至扣完为止。 |  |
| 5 | 人员配置4% | 4 | 项目服务团队中每持有设备维修职业资格证书人员的得2分，项目服务公司在成都市有相关维保项目备品配件库及信息人员的得2分，两项最多得4分。 |  |
| 6 | 业绩10% | 10 | 三年内投标人在成都地区每有一个投标产品销售业绩得2分，最多得10分。无类似销售业绩不得分。 注：提供销售合同和中标通知书复印件，原件备查。未提供材料或材料提供不完全的不得分。 |  |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 8 | 合计 | / | / |  |

评标人签名：                                                     时间：

附件

洁净手术室检查和测试内容

| 空调风系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器、回风过滤网的清洁 | 每月/次 |
| 2 | 检查新风机组内部卫生情况 | 每月1次 |
| 3 | 检查新、排风过滤网卫生情况 |  |
| 4 | 检查空气处理机组内部清洁情况 |  |
| 5 | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |
| 6 | 灭菌灯表面卫生情况检查 |  |
| 7 | 冷、热水盘管检查保养。 |  |
| 8 | 机组密封情况检查 |  |
| 9 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |
| 10 | 检查轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度 |  |
| 11 | 检查机组皮带松动情况及张力 |  |
| 12 | 对风管上的防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护 |  |
| 13 | 对静压箱及送风装置的检查、维护 |  |
| 14 | 排查排风口过滤网无破损、无尘，排风风机正常运转。 |  |
| 15 | 检查风管绝热层有无损坏、风管支架有无锈蚀 |  |
| 16 | 室内指标检测及提供运行状况报告 | 每月1次 |
| 17 | 手术室内的回风口过滤网更换 | 每周清洁1次，每年更换1次 |
| 18 | 初效过滤器 | 每1~2月更换一次 |
| 19 | 中效过滤器 | 每3个月更换1次 |
| 20 | 亚高效过滤器 | 每年更换1次 |
| 21 | 高效过滤器 | 当阻力超过设计初阻力160Pa 或已经使用3 年以上时宜更换 |
| 22 | 另在使用过程中，对压差检查及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。 | 不定时检查 |
| 水系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 每月1次 |
| 2 | 供水管水过滤器检查、清洗 | 每3月1次 |
| 3 | 电磁阀检查、清洗 |  |
| 4 | 对水管绝热层或保护层检查、修复 |  |
| 5 | 管路支架、水箱的检查、修复 |  |
| 设备层、水路检查 |  |  |
| 1 | 检查设备层空调基础是否正常、钢结构是否锈蚀 | 每月1次 |
| 2 | 检查水管是否畅通、有无漏水 |  |
| 洁净指标测试 |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 | 每半年1次 |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 |  |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 |  |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 5 | 洁净区内各级用房的静压测试。 |  |
| 6 | 对洁净手术部的正负压力进行监测并记录 | 每月1次 |
| 电气系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 | 每月1次 |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧 | 每3月1次 |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 | 每半年1次 |
| 4 | 应急照明电池组充放电 | 每年1次 |
| 5 | EPS定期逆变放电 | 每3月1次 |
| 6 | EPS载量及切换检查 |  |
| 装饰系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 感应门检查 | 每月1次 |
| 2 | 手推门检查 | 每3月1次 |
| 3 | 配置器具使用情况检查 | 每3月1次 |
| 4 | 洗手池检修 | 每3月1次 |
| 5 | 气密灯罩气密性检查 | 每月1次 |
| 6 | 墙地面装饰面层完好性检查 | 每3月1次 |
| 7 | 室内污垢检查（提供清洁指导及清洗代购） | 每月1次 |
| 医用气体系统 |  |  |
| 1 | 检查氧气、负压、压缩空气、二氧化碳各终端有无泄漏、卡死 | 每月1次 |
| 2 | 检查氧气、负压、压缩空气、二氧化碳管路、阀门是否泄漏 | 每月1次 |
| 3 | 检查五种气体压力是否能否满足科室需求 | 每3月1次 |
| 4 | 对二氧化碳站进行定期维护 | 每3月1次 |
| 洁净指标测试 |  |  |
| 1 | 洁净室送风天花之层流效果测试。 | 每半年1次 |
| 2 | 洁净区内各级用房的净化状态和效率（微粒数、细菌数）测试。 | 每月1次 |
| 3 | 洁净室工作面气流风速测试或高效送风末端送风量测试。 | 每月1次 |
| 4 | 净化空调系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 | 每月1次 |
| 5 | 洁净区内各级用房的静压测试。 | 每月1次 |
| 6 | 对洁净手术部的正负压力进行监测并记录 | 每月1次 |

成都市青白江区中医医院手术室维保项目清单

| 序号 | 手术室维保项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘管机 | 台 | 46 |
| 2 | 空调室外主机8台，水系统氟系统外机 | 台 | 10 |
| 3 | 水泵 | 台 | 10 |
| 4 | 空调管路系统、排水系统 | 项 | 1 |
| 5 | 风柜主机（另除湿机1台） | 台 | 11 |
| 6 | 排风机 | 台 | 6 |
| 7 | 废气排放系统 | 套 | 1 |
| 8 | 主配电箱 | 台 | 5 |
| 9 | 外机配电箱 | 台 | 9 |
| 10 | 风柜机配电箱 | 台 | 10 |
| 11 | 加湿机 | 台 | 6 |
| 12 | 制控柜 | 台 | 10 |
| 13 | 多联机 | 台 | 1 |
| 14 | UPS系统 | 套 | 1 |
| 15 | 配电柜 | 台 | 9 |
| 16 | 隔离电源 | 台 | 6 |
| 17 | 手术室内控制系统 | 套 | 6 |
| 18 | 数字化系统 | 套 | 1 |
| 19 | 吊塔 | 台 | 6 |
| 10 | 无影灯 | 台 | 6 |
| 21 | 观片 | 台 | 6 |
| 22 | 中心供氧中端箱4000 | 套 | 6 |
| 23 | 背景音乐系统 | 套 | 1 |
| 24 | 自动门 | 台 | 14 |
| 25 | 门禁系统 | 套 | 6 |
| 26 | 手术室情报面板 | 套 | 6 |
| 27 | 风机盘管控制器 | 台 | 46 |
| 28 | 回风口，排风口。 | 项 | 1 |
| 29 | 初中，高效，亚高效过滤器按清单量计。 | 项 | 1 |
| 30 | 二氧化碳控制系统 | 套 | 1 |
| 31 | 洗手槽（三人位2台，两人位1台） | 台 | 3 |
| 32 | 中心供氧设备带1套。 | 套 | 1 |