成都市青白江区中医医院

采购中心供氧系统维保服务公司项目

比 选 文 件

采 购 人：成都市青白江区中医医院

2022年11月

# 一、参加比选人须知附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华逸中路1372号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 比选方式 | 综合评分法 |
| 3 | 项目编号 | 20221201-2号 |
| 4 | 比选文件获取 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 控制价为：43800.00元/年（包含税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后60日内。 |
| 7 | 比选文件 要求 | 资格预审文件与报价文件装订在一册。 比选文件递交：各参加比选单位自带到现场比选。须按本节要求准备，加盖参加比选人公章并按顺序进行装订；《比选文件》制作并装订成一册。以下文件需密封（密封封面及比选文件均需加盖公章）。若参加比选人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作比选文件。 投标文件内容：（格式自拟）； 经营企业投标须提供： 1、投标函； 2、法人授权委托书； 3、营业执照； 4、投标报价表； 5、供应商基本情况表； 6、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表； 7、提供信用查询截图； 8、财务状况报表； 9、声明材料（见附件）。 |
| 8 | 比选时间和地点 | 1、时间：2022年12月1日16:00（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼 |
| 9 | 评标 | 评标要素：资质、质量、价格、业绩、服务等综合评分； |
| 10 | 合同签订时间与地点 | 根据采购人要求进行 |
| 11 | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 12 | 特别说明 | 1、参加比选人代表带个人身份证。 2、参加比选人所提交的比选文件应严格按照比选文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、参加比选人所提交的各项资质证明文件不论中选与否，采购人将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归采购单位。 |

二、采购需求

| 一、液氧站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维保内容及要求 | 数量 | 周期 | 备注 |
| 1 | 液氧罐 | 夹层真空度；检查表面是否有锈蚀、结霜等 | 2台 | 测试：年； 外表检查：月 |  |
| 2 | 低温阀 | 检查是否有漏液、漏气 | 全部 | 月 |  |
| 3 | 减压装置 | 检查是否有泄漏、调节气压 | 1套 | 季度 |  |
| 4 | 汽化器 | 汽化能力测试 | 2台 | 季度 |  |
| 5 | 氧气浓度监测 | 进行室外浓度与室内浓度对比测试 | 1项 | 月 |  |
| 6 | 安全附件（压力表、安全阀） | 协助拆卸安全阀和压力锅进行强校送检；并完成安全附件安装，确保恢复正常使用 | 全部 | 压力表半年送 强校；安全阀1年送检 |  |
| 8 | 分气缸 | 压力检测；检查各分气接口是否有漏气；各阀门启闭是否灵活 | 全部 | 半年 |  |
| 9 | 接地电阻 | 不定时进行测试 |  | 季度 |  |
| 二、高压气氧汇流排机站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 维保内容及要求 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| 1 | 高压密封 性能 | 耐压试验；检查是否有变形和泄漏 | 1套 | 季度 |  |
| 2 | 减压装置 | 检查是否有泄漏、调节气压 | 1套 | 季度 |  |
| 3 | 高压软管 | 压力测试；检查管道是否有变形和泄漏；检查表面是否有钢丝断丝 | 10支 | 半年 |  |
| 4 | 氧气阀门 | 检查各类阀门是否有卡死、关闭不严等 | 全部 | 季度 |  |
| 5 | 报警器 | 检查启动报警器后声、光报警 是否正常运行 | 1套 | 季度 |  |
| 6 | 防爆装置 | 检查防爆灯、防爆开关、防爆插座、防爆排风扇是否正常使用；是否有短路、断路 | 1套 | 半年 |  |
| 7 | 氧气浓度监测 | 进行室外浓度与室内浓度对比测试 | 1项 | 月 |  |
| 8 | 安全附件 | 协助拆卸安全阀和压力锅进行强校送检；并完成安全附件安装，确保恢复正常使用 | 全部 | 压力表半年送 强校；安全阀1年送检 |  |
| 9 | 氧气自动控制柜 | 检查电路系统是否正常；检查切换气瓶组报警是否正常；检查电磁阀等运行是否正常 | 1台 | 半年 |  |
| 三、医用空气机站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 维保内容及要求 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| 1 | 压缩机常规保养 | 完成压缩机维保 | 2台 |  | 运转时长 2000小时； 同品牌配件 |
| 2 | 四级过滤器 | 完成过滤更换 | 4台 | 年 | 同品牌配件 |
| 3 | 冷干机 | 检查冷媒压力是否达标、排水装置是否畅通 | 2台 | 月 |  |
| 4 | 设备内部清洁 | 吹扫清洁，保证散热效果 | 4台 | 季度 |  |
| 5 | 分气缸 | 压力检测；检查各分气接口是否有漏气；各阀门启闭灵活 | 全部 | 半年 |  |
| 6 | 安全附件 | 协助拆卸安全阀和压力锅进行强校送检；并完成安全附件安装，确保恢复正常使用 | 全部 | 压力表半年送 强校；安全阀1年送检 |  |
| 7 | 储气罐 | 压力测试；检查是否有变形、漏气；各阀门启闭是否灵活 | 2台 | 季度 |  |
| 8 | 自控系统 | 检查自控系统设置、显示功能等系统操作是否灵活，电控是否异常 | 2套 | 季度 |  |
| 四、医用负压气体机站 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 维保内容及要求 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| 1 | 水环真空泵 | 轴承、水封、密封面、电机运行是否有异响；各密封面是否有泄漏；电机温度 | 2台 | 季度 |  |
| 2 | 汽水分离器 | 循环水质、自动给水、排水、汽水分离装置：水质是否清澈；自动给水浮球阀是否正常；水箱水温；各排水口是否通畅；汽水分离无堵塞 | 1套 | 月 |  |
| 3 | 真空罐 | 压力测试；检查排水是否通畅；表面是否有锈蚀；密封性能是否完好 | 2台 | 月 |  |
| 4 | 排污罐 | 排污罐压力测试；检查排污管是否；表面；是否有锈蚀；密封性是否完好 | 1台 | 半月 |  |
| 5 | 电磁真空阀 | 检查阀门性能：线路是否通畅；是否有回水现象 | 2只 | 月 |  |
| 6 | 安全附件 | 协助拆卸安全阀和压力锅进行强校送检；并完成安全附件安装，确保恢复正常使用 | 全部 | 压力表半年送 强校；安全阀1年送检 |  |
| 7 | 分气缸 | 压力检测；检查各分气接口是否有漏气；各阀门启闭是否灵活 | 全部 | 半年 |  |
| 8 | 细菌过滤器 | 完成过滤更换 | 1套 | 半年 | 1000小时更换一次 |
| 9 | 废气排放装置 | 检查电机运行是否正常；紫外灭菌灯工作是否正常 | 1台 | 月 | 高效过滤器1年更换 |
| 10 | 自动控制柜 | 电器测试及运行情况；自动化转换功能是否正常；电触点压力表功能是否正常；联动功能是否正常 | 1台 | 季度 |  |
| 五、病房设备带 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 维保内容及要求 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| 1 | 终端检测 | 静态压力捡漏、插拔试验、医气质量测试；检查是否有漏气 | 所有医气终端 | 季度 |  |
| 2 | 病房维修阀 | 检查开关是否灵活；密封性是否完 好；终端是否有漏气 | 每条设备带 | 季度 |  |
| 3 | 床头灯、插座、开关 | 检查床头灯、插座、开关通电是否正常 | 全部床位 | 季度 |  |
| 4 | 设备带 | 检查面板是否固定、有无缺失， | 每条设备带 | 季度 |  |
| 5 | 接地电阻 | 测试接地电阻 | 每条设备带 | 季度 |  |
| 6 | 压力监视报警器 | 综合测试：压力表显示有无偏差；光报警是否正常；声报警是否正常；维修阀密封性 | 每层楼 护士站 | 季度 |  |
| 六、医气管道井内设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 维保内容及要求 | 数量 | 维保周期 | 备注 |
| 1 | 二级稳压箱 | 综合功能检查与测试 | 16台 | 季度 |  |
| 2 | 流量计 | 综合功能检查与测试 电源、信号传输、计量、显示屏 | 14台 | 季度 |  |
| 3 | 氧气过滤器 | 完成过滤器更换 | 14台 | 半年检查一次； 1年更换一次 | 同品牌配件 |
| 4 | 阀门检测 | 阀门压力测试；检查是否有漏气 | 各类阀门 | 季度 |  |

# 三、比选方法

# 一、总则

1.1本次比选活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

1.2比选人将在比选申请文件递交截止时,交由评审委员会进行评审。在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，采购人将拒绝接收。

# 二、评审委员会

2.1本项目的评审委员会由采购人按照相关规定组建。

2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2.3评审程序：资格审查---初步评审---评分比选——推荐中选候选人。

2.4 在评审过程中，凡未通过初步评审程序的比选申请文件，不再进入后续评审程序。

# 三、资格审查

3.1评审委员会首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查不通过的不再进入下步评审。

资格审查合格条件

| 序号 | 项 目 |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 具有独立承担民事责任的能力-在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商 |  | 营业执照（正本或副本）复印件或法人证书（正本或副本）复印件。 |  |
| - 2 | 书面申明材料 | 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商声明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |  |
|  |  | 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2.供应商声明有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录。 |  |
|  |  | 3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 3.（1）供应商声明在参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录。 注：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（说明：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料）； （2）资格审查小组根据信用中国、中国政府采购网等网站的查询结果，对供应商在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。 说明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料）。 注：重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
|  |  | 4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | - 4.（1）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料）； （2）资格审查小组根据信用中国、中国政府采购网等网站的查询结果，对供应商在参加本项目政府采购活动前三年内，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。 说明：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料）。 |  |
|  |  | 5.未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | - 5.供应商声明未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 |  |
|  |  | 6.供应商单位及其现任法定代表人或主要负责人不得有行贿犯罪记录 | - 6.供应商声明在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。 |  |
|  |  | 7.未被列入经营异常名录 | - 7.（1）投标供应声明未被列入经营异常名录 - （2）资格审查小组根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，对供应商是否被列入经营异常名录进行审查。 - 注：供应商曾被列入经营异常名录但已经被移除的，可以参加本次采购活动。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 采购人对供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力，无特殊要求的，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
| - 4 | 法律、行政法规规定的其他条件-供应商须具有有效的相关资质。 |  | - 供应商须具有与本采购项目相适应的有效的相关资质。 - 注：提供有效的相关资质复印件。 |  |

# 四、初步评审

4.1 初步评审主要为评审委员会对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审。

4.2若比选申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入后续评审。

比选申请文件初步评审表

| 序号 | 重大偏差情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件签字或盖章不符合比选文件要求的 |  |
| 2 | 明显不符合国家有关法规、文件和标准要求的 |  |
| 3 | 比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 |  |
| 4 | 比选申请文件附有比选人不能接受的条件的 |  |
| 结论（应填写“是”或“否”） |  |  |
| 评审人员签字： 监督人员： |  |  |

4.3上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。评审专家应当书面要求存在细微偏差的比选申请人在详细评审前予以补正。拒不补正的，在评分比选时可以对细微偏差作不利于比选申请人的处理。有关澄清说明与答复，比选申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为比选申请文件的组成部分。

# 五、评分比选

5.1评审委员会仅对通过初步评审的比选申请文件进行量化评分。当进入量化评分的比选申请人少于3家时，评审委员会可终止此次评审。

5.2评审委员会对比选申请文件按以下评分标准进行评分比选，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商；报价相同且满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。评审委员会按排列顺序推荐1名成交候选供应商，并编写比选报告。

- 成都市青白江区中医医院

- 采购项目综合评分明细表

### 采购项目名称：成都市青白江区中医医院采购中心供氧系统维保服务公司项目（第二次）                                  项目编号：20221201-2号

时间：                                         评分人：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 1、由评标委员会确认投标报价合理性。若有低于成本或严重不符合市场规律的投标报价，则评标委员会集体讨论通过按无效投标处理。 2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／报价)×30 注：四舍五入，保留小数点后两位。 |  |  |
| 2 | 实施方案40% | 40 | 根据供应商对本项目制定的服务方案（包含①服务范围；②服务内容；③服务人员配置；④服务具体方案等；⑤其他服务措施等内容；）进行评审：服务方案完全涵盖以上内容、满足本项目要求的得 40 分，每缺一项扣8分，每有一处内容不详细或不合理或不符合项目实际情况的扣5 分，直至扣完为止。 注：“内容不详细或不合理或不符合项目实际情况”是指：供应商所提供的内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 |  |  |
| 3 | 售后服务 15% | 15 | 1、根据供应商的质量保证承诺、售后服务承诺、售后服务响应时间等情况进行评分。 （1）提供质量保证承诺，得3分； （2）提供售后服务承诺，得3分； （3）1小时内进行售后服务响应，得3分。 2、参加比选供应商提供的应急处理方案包括：①针对本项目实际的解决办法，并提供案例分析②应急处理的时间③人员协调安排，以上内容齐全、描述细致、满足招标文件要求、符合行业特征或实际情况得6分；方案中每有一项不切实可行或内容不完整或不具有操作性的每项扣2分。 |  |  |
| 4 | 业绩 10% | 10 | 提供2019年至今签订的与本项目相关的业绩，需提供合同关键页复印件或扫描件（包括但不限于首页、签字页、盖章页 ）每提供一份有效合同得2分，最高得10分。未提供或者提供不符合要求的不得分。 |  |  |
| 5 | 投标文件的规范性5% | 5 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 合计 100% | / | / |  |  |

附件：

# 声明材料格式

成都市青白江区中医医院：

我单位作为    项目名称    （项目编号：            ）的资格预审申请供应商，在此郑重声明：

一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）健全的财务会计制度。

四、与我单位存在单位负责人为同一人、直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）。

五、与我单位为同一母公司的子公司：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）。

六、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

七、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

八、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

九、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

十、我单位（说明：填写“有”或“无”）依法缴纳社会保障资金的良好记录。

十一、我单位（说明：填写“有”或“无”）依法缴纳税收的良好记录。

十二、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）经营异常名录。

十三、我单位（说明：填写“属于”或“不属于”）禁止参加资格预审的供应商。

特此声明。

供应商名称：       (加盖公章)

日      期：      年     月     日