成都市青白江区中医医院

手术室UPS电源免维护铅酸蓄电池

询价采购比选文件

采 购 人：成都市青白江区中医医院

2025年6月

# 一、参加比选人须知附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 名 称：成都市青白江区中医院医院 地 址：成都市青白江区华金大道二段939号 咨询电话：028-89300569 |
| 2 | 比选方式 | 最低价法 |
| 3 | 项目编号 | 20250623-1号 |
| 4 | 比选文件获取 | 1、领取地点：成都市青白江区中医医院官方网站获取 |
|  |  | 2、金额：免费，有意者来人来电咨询 |
| 5 | 采购控制价 | 控制价为：35332.45元（包含税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。 |
| 6 | 投标有效期 | 合同签订后60日内。 |
| 7 | 比选文件 要求 | 资格预审文件与报价文件装订在一册。 比选文件递交：各参加比选单位自带到现场比选。须按本节要求准备，加盖参加比选人公章并按顺序进行装订；《比选文件》制作并装订成一册。以下文件需密封（密封封面及比选文件均需加盖公章）。若参加比选人参与多个标段的投标，必须为每个标段单独制作比选文件。 投标文件内容：（格式自拟）； 经营企业投标须提供： 1、投标函； 2、法人授权委托书； 3、营业执照； 4、相关资质； 5、投标报价表；（见附件1） 6、声明材料；（见附件2） |
| 8 | 比选时间和地点 | 1、时间：2025年6月23日上午10:00（北京时间）。 2、地点：成都市青白江区中医医院行政楼215采购部 |
| 9 | 评标 | 询价采购； |
| 10 | 合同签订时间与地点 | 根据采购人要求进行 |
| 11 | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
| 12 | 特别说明 | 1、参加比选人代表带个人身份证。 2、参加比选人所提交的比选文件应严格按照比选文件要求制作提交，确保完整，否则视为废标处理。 3、参加比选人所提交的各项资质证明文件不论中选与否，采购人将留档保存，不再退还。 4、最终解释权归采购单位。 5、带★号为实质性响应。 |

- ★二、采购需求

- UPS电源免维护铅酸蓄电池技术参数

| 序号 | 技术参数要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压(V) | 12 |  |
| 2 | 额定容量 (Ah) | 65 |  |
| 3 | 额定功率 (W/cell)1.67V@15min | 210.4 |  |
| 4 | 内阻 (m Ω) | ≦7 |  |
| 5 | 浮充设计寿命 | 12年 |  |
| 6 | 推荐的工作温度范围 | 20 ～ 30°C |  |
| 7 | 极限工作温度范围 | 充电：-20 ～ 40°C; 放电：-20 ～ 50°C; 静置储存：-15 ～ 40°C |  |
| 8 | 温度对容量的影响 | 103%C20 @40°C; 100% C20@25°C; 86% C20@0°C |  |
| 9 | 浮充电压 | 13.5V - 13.8V; 建议值 13.65V |  |
| 10 | 均充电压 | 14.1V - 14.4V; 建议值 14.1V |  |
| 11 | 浮充充电温度补偿系数 | -18mV/°C |  |
| 12 | 循环使用温度补偿系数 | -30mV/°C |  |
| 13 | 推荐的最大充电电流 | 0.25CA |  |
| 14 | 最大交流纹波（充电器） | < 2% |  |
| 15 | 自放电 | ≤ 3%/月 (25°C) |  |
| 16 | 认证 | 进口蓄电池（国内无工厂，OEM形式，要有TLC认证，并有国产原厂证明） |  |
| 17 | 生产日期 | 必须为同批次产品，并在电池壳体表明生成日期。 |  |
| 18 | 外壳 | 外壳为阻燃材料，符合GB/t2408 VO级要求 |  |
| 19 | 厂商能力 | 蓄电池原生产厂商需具备10年以上的电池生产经历 |  |
| 备注：1.本项目费用的构成为包干价，包含且不限于安装调试费、材料费、人工费、税费等所有费用，采购人不另行支付任何费用；2.提供产品合格证、检测报告等相关资料；3.提供365天7*24小时应急响应服务；4.产品5年质保，质保期内电池要求只换不修（提供承诺函）。 |  |  |  |

# 三、比选方法

# 一、总则

1.1本次比选活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则。

1.2比选人将在比选申请文件递交截止时,交由评审委员会进行评审。在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，采购人将拒绝接收。

# 二、评审委员会

2.1本项目的评审委员会由采购人按照相关规定组建。

2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2.3评审程序：资格审查---初步评审——推荐中选候选人。

2.4 在评审过程中，凡未通过初步评审程序的比选申请文件，不再进入后续评审程序。

# 三、资格审查

3.1评审委员会首先对所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查不通过的不再进入下步评审。

资格审查合格条件

| 序号 | 项 目 |  | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 具有独立承担民事责任的能力-在中华人民共和国境内依法登记注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商 |  | 营业执照（正本或副本）复印件或法人证书（正本或副本）复印件。 |  |
| - 2 | 书面申明材料 | 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商声明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |  |
|  |  | 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2.供应商声明有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录。 |  |
|  |  | 3.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 3.（1）供应商声明在参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录。 注：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（说明：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料）； （2）资格审查小组根据信用中国、中国政府采购网等网站的查询结果，对供应商在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。 说明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料）。 注：重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |  |
|  |  | 4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | - 4.（1）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料）； （2）资格审查小组根据信用中国、中国政府采购网等网站的查询结果，对供应商在参加本项目政府采购活动前三年内，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。 说明：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料）。 |  |
|  |  | 5.未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | - 5.供应商声明未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 |  |
|  |  | 6.供应商单位及其现任法定代表人或主要负责人不得有行贿犯罪记录 | - 6.供应商声明在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。 |  |
|  |  | 7.未被列入经营异常名录 | - 7.（1）投标供应声明未被列入经营异常名录 - （2）资格审查小组根据国家企业信用信息公示系统的查询结果，对供应商是否被列入经营异常名录进行审查。 - 注：供应商曾被列入经营异常名录但已经被移除的，可以参加本次采购活动。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  | 采购人对供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力，无特殊要求的，供应商具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。 |  |
| - 4 | 法律、行政法规规定的其他条件-供应商须具有有效的相关资质。 |  | - 供应商须具有与本采购项目相适应的有效的相关资质。 - 注：提供有效的相关资质复印件。 |  |

# 四、初步评审

4.1 初步评审主要为评审委员会对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审。

4.2 若比选申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入后续评审。

比选申请文件初步评审表

| 序号 | 重大偏差情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件签字或盖章不符合比选文件要求的 |  |
| 2 | 明显不符合国家有关法规、文件和标准要求的 |  |
| 3 | 比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 |  |
| 4 | 比选申请文件附有比选人不能接受的条件的 |  |
| 结论（应填写“是”或“否”） |  |  |
| 评审人员签字： 监督人员： |  |  |

4.3 上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。评审专家应当书面要求存在细微偏差的比选申请人在详细评审前予以补正。拒不补正的，在评分比选时可以对细微偏差作不利于比选申请人的处理。有关澄清说明与答复，比选申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为比选申请文件的组成部分。

附件1：

报价表

| 序号 | 名称 | 制造商家及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：小写： 大写: |  |  |  |  |  |  |  |

注：本次采购报价要求：

（1）供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用；

（2）此价为含税价，不得超过采购控制价。

（3）供应商所报的价格以人民币元为单位。

（4）报价应为采购项目的总价。

（5）该项目仅进行一次报价，如出现相同报价将进行次轮报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

★附件2：

# 声明材料格式

成都市青白江区中医医院：

我单位作为    项目名称    （项目编号：            ）的资格预审申请供应商，在此郑重声明：

一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。

二、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、我单位（说明：填写“具有”或“不具有”）健全的财务会计制度。

四、与我单位存在单位负责人为同一人、直接控股、管理关系的相关供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）。

五、与我单位为同一母公司的子公司：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”）。

六、在行贿犯罪信息查询期限内，我单位及我单位现任法定代表人、主要负责人（说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

七、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

八、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

九、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

十、我单位（说明：填写“有”或“无”）依法缴纳社会保障资金的良好记录。

十一、我单位（说明：填写“有”或“无”）依法缴纳税收的良好记录。

十二、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）经营异常名录。

十三、我单位（说明：填写“属于”或“不属于”）禁止参加资格预审的供应商。

特此声明。

供应商名称：       (加盖公章)

日      期：      年     月     日